- 1\修改地址  INIT*接地，强执地址为01  9600

- 修改指令%0001400601      01是要个修改的新地址址     06是代表波特率，06是9600  其他照写不变

- 2\报警模式主动上传

- !01000100     DI0闭合GND

- !01000000     DI0和GND断开，

- !01000200     DI1

- !01000000

- 3\modbus-rtu规约

- 开关输入  7通道

- 输出：输出8通道 ，功率三极管输出，

- 输出用06功能码，给寄存器写1

- 新版8050输入端

- 短接有效，就是DI0输出入通道和GND短接有效

- 有源信号接入 (模块的供电电源和数字量有源信号必须是不同地的两组电源)

- 输出：

- 如24V直流驱动继电器， 24V正极接继电器的控制线圈的正极，继电器的负极接DO0  ,24V的负极接电源的负极，相当于内部导通，形成回路驱动继电器